CALCULO DE POTENCIAS POR CIRCUITO

Se recuerda que para realizar el cálculo se considera la carga de cada tomacorriente en 200 watts y de cada luz 100 watts, en el caso que haya tomacorrientes específicos con más carga – Por ejemplo: microondas, lavavajillas, freezer, lavarropas automáticos, etc.  se realizarán circuitos especiales y se realizará una planilla de carga; con los ejemplos siguientes realizaremos una planilla de carga:

Circuito 1(Mixto): 5 bocas de luz y 10 tomacorrientes.

Circuito 2 (Luces): 15 bocas de luz

Circuito 3 (Tomas): 15 bocas de tomas

Circuito 4 (Especial): 2 bocas de tomas.(Microondas de 1500 w y lavavajilla de 1200 w)

PLANILLA DE CARGAS

	CIRC.
	BOCAS
	BOCAS
	BOCAS
	POTENCIA
	POTENCIA
	POTENCIA
	INTENSIDAD
	ITM

	
	LUZ
	TOMAS
	TOTAL
	LUZ ( W )
	TOMAS(W)
	TOTAL (W)
	TOTAL (A)
	

	1
	8
	5
	13
	800
	1000
	1800
	
	

	2
	4
	3
	7
	400
	1400
	1800
	
	

	3
	6
	9
	15
	600
	1800
	2400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


CALCULOS

                                                                       

                                                                   LUEGO:

Donde: 
P: Potencia en Watts

E: Tensión en Voltios

I:  Intensidad en Amperes

cos ( : Factor de potencia ( Se considera 0,85 )


1.-  P1 = E . I1 . cos φ    DESPEJAMOS   I1 = P1    E . cos φ  =  1800 W     220 V . 0,85 =  9,62 A


2.-  P2 = E . I2 . cos φ    DESPEJAMOS   I2 = P2   E . cos φ =  1800 W     220 V . 0,85 =  9,62 A


3.- P3 = E . I3     DESPEJAMOS   I3 = P3    E . cos φ =  2400 W     220 V . 0,85    =  12,83 A

Luego de haber calculado la intensidad total de cada circuito calculamos la intensidad total de la vivienda que es:
                   IT  = I1 + I2 + I3 = 9,62 + 9,62 + 12,83 =  32,07 Amper

El paso siguiente es calcular las llaves termomagnéticas(ITM) para los circuitos teniendo en cuenta el factor de simultaneidad (Fs), que para las viviendas se estima un 60% (Fs = 0.6) de las luces y tomas encendidos por circuito; Por lo tanto, sabiendo que el valor de intensidad de las ITM es de 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 63 amper tenemos:

1.- I1 = 9,62 x  0.6 = 5,72 A     Se adopta ITM 6 A

2.- I2 = 9,62 x 0.6 = 5,72 A        Se adopta ITM 6 A

3.- I3 = 12,83 x 0.6 = 7,70 A    Se adopta ITM 10 A

Luego se calcula la ITM para la intensidad total que será el interruptor general.
IT  = 32,07 Amper x  0,6 =  19,42 amper   Se adopta ITM 20 amper
El disyuntor diferencial ( DD ) tiene  los siguientes valores: 25, 40  y 63 Amper . Se adopta un DD de 25  amper
P = E . I. cos φ 





             P   


         E.cosφ  








