

	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E1 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 1 del transformador
	11-13
	0.93
	1/0 AAC
	0.079
	0.07            13
	1
	1
	4.17
	8.33
	0.61
	0.61
	0.51
	9.04
	9.04

	13-15
	0.92
	1/0 AAC
	0.079
	0.07            15
	1
	1
	4.17
	4.17
	0.30
	0.92
	0.77
	2.24
	11.28


% de perdidad =          0.08
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E1 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 2 del transformador
11-9         1.38        1/0 AAC       0.079         0.07             9              1              1             4.17             4.17          0.45         0.45         0.38        3.35          3.35
% de perdidad =          0.02
% de perdidad TOTAL =

0.11
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E2 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 1 del transformador
	25-24
	0.51
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	24
	1
	1
	4.17
	12.50
	0.50
	0.50
	0.42
	11.16
	11.16

	24-21
	1.53
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	21
	1
	1
	4.17
	8.33
	1.01
	1.51
	1.28
	14.88
	26.03

	21-20
	1.01
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	20
	1
	1
	4.17
	4.17
	0.33
	1.84
	1.56
	2.45
	28.49


% de perdidad =          0.21
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E2 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 2 del transformador
	25-29
	0.53
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	29
	1
	1
	4.17
	12.50
	0.52
	0.52
	0.44
	11.59
	11.59

	29-30
	0.57
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	30
	1
	1
	4.17
	8.33
	0.38
	0.90
	0.75
	5.54
	17.14

	30-32
	1.14
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	32
	1
	1
	4.17
	4.17
	0.38
	1.27
	1.07
	2.77
	19.91


% de perdidad =          0.15
% de perdidad TOTAL =

0.36
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E3 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 1 del transformador
	33-37
	0.46
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	37
	1
	1
	4.17
	20.83
	0.76
	0.76
	0.63
	27.95
	27.95

	37-39
	0.93
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	39
	2
	2
	8.33
	16.67
	1.22
	1.98
	1.68
	36.17
	64.12

	39-41
	1
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	41
	2
	2
	8.33
	8.33
	0.66
	2.64
	2.25
	9.72
	73.84


% de perdidad =          0.55
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E3 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 2 del transformador
	33-35
	1.02
	1/0 AAC
	0.079
	0.07
	35
	2
	2
	8.33
	8.33
	0.67
	0.67
	0.56
	9.92
	9.92


% de perdidad =          0.07
% de perdidad TOTAL =

0.62
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E4 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 1 del transformador
	44-45
	0.6
	1/0 AAC
	0.079
	0.07            45
	2
	2
	8.33
	20.83
	0.91
	0.91
	0.76
	33.42
	33.42

	45-46
	0.45
	1/0 AAC
	0.079
	0.07            46
	3
	3
	12.50
	12.50
	0.44
	1.35
	1.14
	9.84
	43.26


% de perdidad =          0.32
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E4 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 2 del transformador
44-50         1.3          1/0 AAC       0.079         0.07            50             1              1             4.17             4.17          0.43         0.43         0.36        3.16          3.16
% de perdidad =          0.02
% de perdidad TOTAL =

0.34
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E5 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 1 del transformador
54-56        0.91        1/0 AAC       0.079         0.07            56             2              2             8.33             8.33          0.60         0.60         0.50        8.85          8.85
% de perdidad =          0.07
	Tramo
	Dist. en
	Calibre
	Constantes
	Punto
	No. De
Lotes
	KVA Punto
	Corriente (Amp)
	Caída  (volts)
	% Reg.
	Perdidas

	
	100 m
	
	Volts
	Watts
	
	
	
	Tramo
	Acum.
	Tramo
	Acum.
	
	Tramo
	Totales


Transformador  E5 de             15        kva                         Kva POR LOTE =    1
Circuito No. 2 del transformador
54-58        1.01        1/0 AAC       0.079         0.07            58             1              1             4.17             4.17          0.33         0.33         0.28        2.45          2.45
% de perdidad =          0.02
% de perdidad TOTAL =

0.08
