CALCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE Y % DE REGULACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA PARA LA L. D.             LD Y RD de la Cumbre a los Tascates
Octubre de 2014
DATOS
LONGITUD DE LA LÍNEA EN METROS:                             1907
CARGA INSTALADA EN KVA :                                                 75
% DE FACTOR DE DEMANDA:                                               52
DEMANDA DE LA CARGA EN KVA :                                      39
CALIBRE DEL CONDUCTOR :                                                 1/0 ACSR                                  FC= 0.922
FACTOR DE POTENCIA :                                                         90
VOLTAJE DE FASE                                                            19,053
VOLTAJE ENTRE FASES :                                                 33,000
NÚMERO DE FASES :                                                                 1
CÁLCULO
SE CONSIDERA LA CARGA CONCENTRADA EN EL EXTREMO DE LA LÍNEA Y CON CONDUCTOR CALIBRE  NO. 1/0 ACSR EN TODO EL TRAYECTO
I Línea =          2.05      amperes
Caída de voltaje =              7.20       volts
15 VOLTS POR Km EN 33 KV
De acuerdo a la norma, son 15 v por Km. para un VL de 33 Kv. por lo tanto tenemos que la caída máxima permitida sería de           28.605     volts, por lo que esta en lo correcto.
Porciento de caída =                              0.0378% Menor de         1% Porciento Pérdidas =                             0.0378% Menor de         2% Porciento de regulación =                      0.0378%
